		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Склад основного сырья. Здания 2227/1(Электроосвещение (внутреннее))
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		05.07.2017г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Щиток распределительный металлический навесной, кол-во модулей 18, IP31, 3 отверстия ф31мм снизу, масса 4,1кг, габариты 265х440х120мм. Надпись на пункте: "ЩО"	шт	ЩРн-18з 1 36 УХЛ3 IР31	"ИЭК-РОССИЯ"	1	ЕАЭС N RU Д-RU.МЕ79.В.000106
2	Автоматический выключатель, трехфазный, хар-ка срабатывания эл.магнитного расцепителя С, ном. ток 32А, IP20, 230/400В, 50Гц	шт	ВА47-63-3Р-32С	EKF	1	ЕАЭС RU C-CN.HP15.B.00013/19
3	Автоматический выключатель, однофазный, хар-ка срабатывания эл.магнитного расцепителя С, ном. ток 16А, IP20, 230В, 50Гц	шт	ВА47-29-1Р-16С	"ИЭК-РОССИЯ"	4	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
4	Дифференциальный автомат, двухполюсный, 230В, 50Гц, рабочая хар-ка при наличии диф. тока АС, ном. ток 25А, ном. отключающий диф.ток 30мА, IP20	шт	АД-12, 30мА	"ИЭК-РОССИЯ"	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00335/19
5	Светильник взрывозащищенный светодиодный, с лампой 50Вт, крепление подвесное, ~220В,50Гц, IР66, 1ЕxdIIСТ6/Т5, вес 5,8кг, разм.264х185х220мм, t от -60 0С до +55 0С, с отражателем.	шт	# ВЭЛАН32-СД.Л.50В-УХЛ1		24	ЕАЭС RU C-RU.HA91.В.00040/19
6	Отражатель к светодиодному светильнику ВЭЛАН32.	шт			24	ЕАЭС RU C-RU.HA91.В.00040/19
7	Светильник светодиодный уличный, с лампой 28Вт, ~220В,50-60Гц, ст. защ. IP65, разм. 108х80х350мм, вес 1,05кг, t окружающей среды от -60 0С до +40 0С.	шт	ДИОРА 28S		6	АПБ.RU.ОС002/2.Н.00842
8	Светильник светодиодный индустриальный, с лампой 36Вт, ~220В,50-60Гц, ст. защ. IP65, разм. 1270х134х95мм, вес 1,9кг, t окружающей среды от -40 0С до +40 0С.	шт	ДИОРА 36 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ		2	АПБ.RU.ОС002/3.Н.01346
9	Светильник светодиодный универсальный, с лампой 36Вт, ~220В,50-60Гц, ст. защ. IP40, разм. 595х595х40мм, вес 3,5кг, t окружающей среды от -10 0С до +40 0С.	шт	ДИОРА OFFICE SLIM 36		12	АПБ.RU.ОС002/3.Н.01346
10	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP54, УХЛ4	шт	арт.EVS10-K03-10-54-Dc / ВС 20-1-0-ФСр	"ИЭК-РОССИЯ"	11	ЕАЭС RU C-CN.БЛ08.В.00574/19
11	Выключатель двухклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP54, УХЛ4	шт	арт.EVS20-K03-10-54-Dc / ВС 20-2-0-ФСр	"ИЭК-РОССИЯ"	1	ЕАЭС RU C-CN.БЛ08.В.00574/19
12	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20, УХЛ4	шт	арт.EV010-K01-10-Dс / ВС 20-1-0-ББ	"ИЭК-РОССИЯ"	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
13	Выключатель двухклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20, УХЛ4	шт	арт.EVS20-K01-10-Dc / ВС 20-2-0-ББ	"ИЭК-РОССИЯ"	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
14	Коробка ответвительная для открытой установки степень защиты IP65	шт	У409 У1	АО "Электрокомплект-сервис"	31	45/8-11/87 от 20.01.2016г.
15	Кабельный ввод для коробки ВАД-РСП	шт	ВК-ВЭЛ-М25-Ехd		42	ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.00829/20
16	Ящик металлический для установки выключателя на освещение склада, разм.300х200х150мм, ст. защ.IР65.	шт	SR 3215	АО "Электрокомплект-сервис"	4	отказное письмо от 16.02.2015г.
17	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, IP30	шт	ЯТП-0,25/36-3 36 УХЛ4 IР30	"Элпром" г.Чебоксары	1	ТС RU C-RU.НА10.В.01394
18	Розетка одноместная с крышкой для открытой установки 36В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-212	АО "Электрокомплект-сервис"	2	ТС BY/112 02.01.003 13828
19	Розетка двухместная для открытой установки с заземл. контактом, 250В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-209	АО "Электрокомплект-сервис"	2	ТС BY/112 02.01.003 13828
20	Монтажная пластина 1-местная для монтажа открытых выключателей и розеток	шт			14	ТС BY/112 02.01.003 13828
21	Монтажная пластина 2-местная для монтажа открытых выключателей и розеток	шт			4	ТС BY/112 02.01.003 13828
22	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с броней из 2-х стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, сечением 3х2,5 мм²	м	ВБШвнг(А)-3х2,5		100	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
23	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении, при температуре окружающей среды до -60°C, сечением 3х2,5 мм²	м	ВВГз-ХЛ-3х2,5-0,66		180	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
24	То же, но сечением 4х2,5 мм²	м	ВВГз-ХЛ-4х2,5-0,66		15	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
25	То же, но сечением 5х2,5 мм²	м	ВВГз-ХЛ-5х2,5-0,66		5	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
26	То же, но сечением 2х2,5 мм²	м	ВВГз-ХЛ-2х2,5-0,66		40	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
27	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х1,5 мм²	м	ВВГнг(А)-LS-3х1,5-0,66		40	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
28	То же, но сечением 4х1,5 мм²	м	ВВГнг(А)-LS-4х1,5-0,66		10	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
29	То же, но сечением 2х1,5 мм²	м	ВВГнг(А)-LS-2х1,5-0,66		10	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
30	То же, но сечением 3х2,5 мм²	м	ВВГнг(А)-LS-3х2,5-0,66		30	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642
31	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26,8мм, "3/4" (проход сквозь стены)	м	ГОСТ 3262-75		3	РОСС RU.АЮ11.Н00977
32	Стальной канат грузовой ф6мм	м			30	РОСС CN.HB56.Н01183
33	Муфта натяжная. ТУ 3449-019-05774835-2007	шт	К798		4	101-кс/438 от 24.06.2016г.
34	Зажим тросовый. ТУ 3449-019-05774835-2007	шт	К676		8	101-кс/438 от 24.06.2016г.
35	КОУШ 6	шт			8	РОСС RU.НА34.Н01352
36	Анкер усиленного распирания, м12, с головкой крюк,длина анкера 80х140	шт		ООО Крепежная компания	8	РОСС RU C-CN.АК01.Н.04267/19
37	Электромонтажные полоски, шириной 15мм, L=712мм	шт	П-15	АО "Электрокомплект-сервис"	40	101-кс/344 от 21.03.2012г.
38	Дюбель размерами 8х45мм, размеры шурупа 5х60мм	кг	45-5-8У3(У678)	АО "Электрокомплект-сервис"	6	РОСС RU.АГ81.Н08580
39	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			10	РОСС RU.АГ81.Н12222
40	Герметик кабельных вводов	кг	# СС-11	ВБХ	0,6	РОСС RU.АГ81.Н10392
41	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х2,5 мм²		ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N, PE) — 0,66		300	ТС RU C-RU.АЛ32.В.00642

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)