		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/2- ЭО(монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
« 20 » __сентября__ 20 19 г.
ВЕДОМОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Разделы	Состав документации	Номер документов	Кол-во листов	Примечание
I	Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация		3
II	Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)		23
III	Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств		9
Представитель монтажной организации Постников В. М._________________________ / (подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/2
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

Форма 3
к Акту технической готовности от
« 20 » __сентября__ 20 19 г.

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

№ п.п.	Состав изменений и отступлений	Причина изменений	Кем, когда согласовано, номер документа
1	Изменения отсутствуют

Представитель монтажной организации Постников В. М._________________________ / (подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/2- ЭО(монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.05.2019г
(участок)		(дата)

АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:
Представитель застройщика или технического заказчика:
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство: / Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
освидетельствованию: Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", приказ №20.СК/16 от 23.12.2016
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
Помещений здания 858/1
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена. Перекристаллизация и получение влажного продукта»
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий разработанных АО «Гипроив», А-16947-858/2-РД-ЭО
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных зданий и соответствует требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2,18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 7 изд.
Помещения (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего Акта пригодны для производства электромонтажных работ с «20» апреля 2019г.
3. Недоделки, препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п.п.	Помещение (сооружение)	Недоделки	Сроки устранения	Кто устраняет
1		отсутствуют

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/2- ЭО (монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:
Представитель застройщика или технического заказчика:
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство: / Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
освидетельствованию: Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", приказ №20.СК/16 от 23.12.2016
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.
В результате осмотра установлено:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: выполнен электромонтаж сетей освещения здания 2227.
2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена. Перекристаллизация и получение влажного продукта»
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий разработанных АО «Гипроив», А-16947-858/2-РД-ЭО
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены
 (проведены, не проведены)
6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложение 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (Форма 5).

8. Заключение:
8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд. 7.
8.2. Настоящий акт является основанием для:
а) организации работы комиссии о приемке оборудования после пусконаладочных работ;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(Министерство)
АО «Гипроив»
(Генподрядчик)
ООО «Востокэнергострой»
(монтажное управление)
Электромонтажный участок № 1
(участок)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Заводской номер	Кол-во	Примечание
	Щит металлический навесной, количество мод. 36, IP31, 540х310х120 мм.	шт	ЩРН-36з-1-36-УХЛ3 ИЭК		1	Сертификат №РОСС RU.МО10.Н02115
	Щит металлический навесной, количество мод. 18, IP31, 265х440х120 мм.	шт	ЩРН-18з-1-36-УХЛ3 ИЭК		1	Сертификат №РОСС RU.МО10.Н02115
	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 250x300x150 с монтажной панелью RAL 7035 IEK	шт	ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 250x300x150		7
	Автоматический выключатель трехфазный, Iн=32А	шт	ВА47-63-3Р-32С ИЭК		2	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00200
	Автоматический выключатель однофазный, Iн=25А	шт	ВА47-29-1Р-25С ИЭК		14	Сертификат №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
	Дифференциальный автомат двухполюсный, Iн=25А, Io=30 мА.	шт	АД12 30мА ИЭК		2	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00418
	Светильник взрывозащищенный светодиодный с лампой 50 Вт, крепление потолочное, 220 В, IP65, 1ExdllCT6Gb	шт	СПВ220-05-04		13	Сертификат №ТС RU C-RU.АА87.В.00770
	Светильник взрывозащищенный светодиодный с лампой 50 Вт, крепление на опоре, 220 В, IP66, 1ExdllCT6/Т5	шт	ВЭЛАН32-СД.П30 Т1-УХЛ1		1	Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.НА91.В.00040/19
	Прожектор с/д PFL-SC-SMD-50Вт 6500к 4250Лм IP65 JazzWay	шт	PFL		20
	Прожектор с/д ASD СДО-5-100 100Вт 8000Лм 6500К	шт			10
	Светильник светодиодный индустриальный, с лампой 20Вт,	шт	ДСП51-20-002 Leader		2
	Светильник светодиодный Диора LPO 30/3800 K4000 3800Лм 30Вт IP65 0,8PF 80RA Кл 5	шт			11
	Светильник светодиодный уличный, с лампой 25Вт,	шт	ДИОРА 25 Unit		6	Сертификат №ТС RU C-RU.АВ24.В.02078
	Взрывозащищенное информационное световое табло, настенное крепление, вариант надписи "ВЫХОД",1ЕхdIIСТ6, 24В, 50Гц, со светодиодной лампой 10Вт, IP66, масса 7,5кг	шт	ВЭЛ-Т-Н”ВЫХОД»-Б/З-(24CD)А-14-УХЛ1		3	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02942
	Светильник головной взрывозащищенный, уровень взрывозащиты 1ExibBT5 X, IP54 продолжит. непрерывной работы 10час., масса 0,19кг	шт	СГГ-10 "Эльф"		1	Сертификат RU C-RU.МГ07.В.00253
	Автоматическое индивидуальное зарядное устройство на ~220В	шт	ЗУ-СГГ		1	Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.РА01.В.29196
	Розетка одноместная с крышкой для открытой установки 36В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-212		1	Сертификат №ТС RU C-IT.ЭМ01.В.00918
	Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземл. контактом 220В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-209		4	Сертификат №ТС RU C-IT.ЭМ01.В.00918
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20, серии «Октава»	шт	Арт.EVO10-K01-10-DC / ВС20-1-О-ОБ		12	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00258
	Выключатель двухклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20	шт	Арт.EVS20-K01-10-DC / ВС20-2-О-ББ		1	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00258
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, IP30	шт	ЯТП-0,25/36-3 36 УХЛ4 IP30		2	Сертификат №ТС RU C-RU.НА10.В.01394
	Ящик с понижающим трансформатором 220/24В, IP30	шт	ЯТП-0,25/24-36 УХЛ4 IP30		1	Сертификат №ТС RU C-RU.НА10.В.01394
	Коробка распаечная Д75х40, IP44	шт	КМ41237		10	Письмо №101-КС/166 / Письмо / №64-ТД ОАО «ВНИИС»
	Коробка ответвительная открытой установки, IP65	шт	У409У1		47	Письмо№100-06/667 / Письмо №45/1-11/17 ФБУ Ростовский ЦСМ
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с броней из 2-х стальных оцинкованных лент , не распространяющий горение, сечением 3х2,5 мм2	км	ТУ 16.02-092003 / ВБШвнг(А)-LS-3х2,5-0,66		0,1050	Декларация № РОСС RU.КБ02.Д00004
	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х1,5 мм²	км	ТУ 16.К71-310-2001 / ВВГнг(А)-LS-3х1,5-0,66		0,035	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
	То же, но сечением 4х1,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-4х1,5-0,66		0,01	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	То же, но сечением 2х1,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-2х1,5-0,66		0,005	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	То же, но сечением 3х2,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-3х2,5-0,66		0,055	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	То же, но сечением 2х2,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-2х2,5-0,66		0,005	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ оболочкой и изоляцией, не распространяющий горение, в холодностойком исполнении, сечение 3х2,5 мм	км	ВВГз-ХЛ-3х2,5-0,66		0,625	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	То же, но сечением 2х2,5 мм²	км	ВВГз-ХЛ-2х2,5-0,66		0,025	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
	Хомут кабельный нейлоновый	шт	4,8х160 ИЭК		250	Справка исх. № 095 от 06.02.2012 г. Орган по сертификации продукции ГУП г. Москвы «ОборонТест»
	Кронштейн настенный для крепления настенных светильников массой до 12 кг.	шт	К986У3		8	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
	Держатель трубный для установки кронштейнов К986	шт	К939У3		8	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
	Держатель светильника	шт	У25МУ3		8	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
	Труба стальная, водогазопроводная, Д26,8 мм., ¾” (проход через стены, прокладки кабелей, установки светильников)	м	ГОСТ3262-75-74		10	Декларация ТС №RU Д-RU.MX24.B.00231
	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26,8мм, "3/4"(для установки светильников ДИОРА 28S)	м	ГОСТ 3262-75		16	Декларация ТС №RU Д-RU.MX24.B.00231
	Электромонтажные полоски шириной 15 мм., L=715 мм.	шт	П-15		20	Письмо № 095 органа по сертификации продукции ГУП г.Москвы «Оборонтест»
	Дюбель размером 8х45 мм, размер шурупа 5х60 мм	кг	45-5-8У3(У678)		3	Письмо № 095 органа по сертификации продукции ГУП г.Москвы «ОборонТест»
	Зажимы безвинтовые WAGO розеточные 4х(1-2,5)мм.кв.	шт	773-324		200	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
	Швеллер длина 2000мм, 32х20х2мм		К347У2		15
	Трос стальной DIN3055 М4	м			50	Сертификат №РОСС CN. AM05.H02613
	Бирка У136 треуг	шт			100
	Кронштейн настенный основание 100мм	шт			32
	Кабель АВВГ-П 3x2,5	м			200

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)