		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Пульт управления, лаборатория. Здания 2227 (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		11.10.2019г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта			Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Шкаф управления			шт	ШСАУ	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
2	Шкаф управления			шт	ШСАУ	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
3	Шкаф управления			шт	ШСАУ	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
3	Шкаф управления			шт	ШСАУ	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
	Преобразователь частоты						2
	Преобразователь частоты						2
	Преобразователь частоты						2
	Преобразователь частоты						2
7	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС3105	ОВЕН	1	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
7	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС405	ОВЕН	3	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
8	Температурное реле			шт	КP61-6	Danfoss	3	TC N RU Д-DK.ГА02.В.03368
8	Температурное реле			шт	РТС-30-6М-FH	Danfoss	1	РОСС LT.АГ66.Н04527
9	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС224	ОВЕН	4	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
11	Дифференциальный датчик-реле давления диап.30..300 Па			шт	SR300	UAB “Powertransmission” Литва	2	№ POCC LT.AГ66.H06633
11	Дифференциальный датчик-реле давления диап.50..500 Па			шт	SR500	UAB “Powertransmission” Литва	1	№ POCC LT.AГ66.H06633
12	Дифференциальный датчик-реле давления диап.100..1500 Па			шт	SR1500	UAB “Powertransmission” Литва	7	№ POCC LT.AГ66.H06633
12	Дифференциальный датчик-реле давления диап.150..2500 Па			шт	SR1500	UAB “Powertransmission” Литва	2	№ POCC LT.AГ66.H06633
24	Электропривод крана			шт	LV24A-SZ-TPC	BELIMO	2	ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461
26	Электропривод крана			шт	LR24A-SR	BELIMO	2	ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461
27	Коробка распределительная 100*100*50мм			шт	КМ		18	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19
28	Коробка распределительная 75х40мм IP 44			шт	КМ41237		6	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19
29	Термоманометр			шт	ТМТБ-31Р.1		6	№ РОСС RU.МО10.H01847
30	Термоманометр			шт	ТМТБ-41Р.2		6	№ РОСС RU.МО10.H01847
31	Муфта стальная 15мм			шт			8	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)