		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227. (Силовое электрооборудование)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц / в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=1-1.6А / -Блок зажимов; 10 клемм / МУ; ЩСУ-4, панель № 2,3,4(поз.В2,В2р,В5,В5р)	шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б513-2074УХЛ4 / ВА47-29/3РD6 / MVA20-3-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22;КРК10-22 / РТИ-1306; DRT10-D0001-D016 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	4 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
2	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.1.6-2,5А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-1,панель №3(поз.27/1(С)); ЩСУ-2 панель №3(27/2(С))	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD6 / MVA20-3-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1307; DRT10-D016-D025 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
3	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.2.5-4.0А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-4,панель №3(поз.В10,В11)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/1РD6 / MVA20-1-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1308; DRT10-D025-D0004 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
4	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.2.5-4.0А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-4,панель №3,5 (поз.В7,АП1,АВ1)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD6 / MVA20-3-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1308; DRT10-D025-D0004 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	3 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
5	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.4.0-6.0А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-4,панель №3 (поз. В9)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD6 / MVA20-1-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1310; DRT10-D0004-D0006 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
6	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / - / Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.4.0-6.0А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-4,панель №3,4,5(поз.В1,В1р,В8,АП2,АВ2)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD6 / MVA20-3-006-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / РТИ-1310; DRT10-D0004-D0006 / ПКИ-22КРК10-22 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	5 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
7	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.7-10А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-1,панель №3 (поз.1(м1); ЩСУ-2, панель №3 (поз.1(М2),(М3))	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD16 / MVA20-3-016-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1314; DRT10-D0007-D010 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / -	3 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
8	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.12-18А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-1,2панель №2,4(поз.14(С1),14(С2), 66, 157);ЩСУ-4,панель№3,4,7(поз.В6,В6р,ГВ1)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD16 / MVA20-3-016-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1321; DRT10-D0012-D0018 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК	7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
9	То же, но в комплекте: / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 3; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D / - Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов – 1; Uн=230/400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -В / - Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц Iн=9А; Uн катушки управления-230В; Доп. контакт-1з / -Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з / -Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.17-25А / -Блок зажимов; 10клемм / МУ; ЩСУ-1,2панель №2,3 (поз.2(С1),2(С2),30(С1),30(С2)); ЩСУ-4панель №5 (поз.АП3,АП4)	шт / шт / шт / шт / шт / шт / шт	Б5130-2374УХЛ4 / ВА47-29/3РD16 / MVA20-3-016-D / ВА47-29/1РВ6 / MVA20-1-006-В / КМИ-10910 9А230В/АС-3 1НО ИЭК;ККМ11-009-230-10 / ПКИ-22КРК10-22 / РТИ-1322; DRT10-D0017-D0025 / Б324-4П25-10	Чебоксарский завод силового электрооборудования / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК / IЕК	6 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт МVA 20.001.1.С / Паспорт ККМ1.001.1 / Паспорт DRT.001.2 / Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
10	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	4
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=32А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D32; / MVA20-3-032-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=32А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з	шт	КМИ-23210 32А 230В/АС-3 1НО ИЭК; KKM21-032-230-10	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=28-36А	шт	РТИ-2355; DRT20-D0028-D0036	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-1, 2 панель. 2 (поз. 1/1(С.1), 1/2(С.1), 1/1(С.2), 1/2(С.2))	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
11	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	1
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=40А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D40; / MVA20-3-040-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=40А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з+1р	шт	КМИ-34012 40А 230В/АС-3 1НО 1НЗ ИЭК; KKM31-040-230-11	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=30-40А	шт	РТИ-3355; DRT30-D0030-D0040	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-1, панель. 3 (поз. 53)	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
12	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	2
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=50А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D50; / MVA20-3-050-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=50А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з+1р	шт	КМИ-35012 50А 230В/АС-3 1НО 1НЗ ИЭК; KKM31-050-230-11	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=30-50А	шт	РТИ-3357; DRT30-D0037-D0050	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-4, панель. 2 (поз. В3, В4)	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
13	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	4
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=63А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D63; / MVA20-3-063-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=50А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з+1р	шт	КМИ-35012 50А 230В/АС-3 1НО 1НЗ ИЭК; KKM31-050-230-11	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=30-50А	шт	РТИ-3357; DRT30-D0037-D0050	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-4, панель. 6, 7 (поз. НВ1/1, НВ1/2, НВ2/1, НВ2/2)	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
14	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	5
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=80А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D80; / MVA40-3-080-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=80А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з+1р	шт	КМИ-48012 80А 230В/АС-3 1НО 1НЗ ИЭК; KKM41-080-230-11	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=55-70А	шт	РТИ-3361; DRT30-D0055-D0070	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-1, 2 панель. 2, 3, 4 (поз. 17(С.1), 17(С.2), 64/1, 64/2, 64/3)	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115

15	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	4
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=100А; Характеристика - D	шт	ВА47-100/3Р/D100; / MVA40-3-100-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=95А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1з+1р	шт	КМИ-49512 95А 230В/АС-3 1НО 1НЗ ИЭК; KKM41-095-230-11	IEK	1
	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2з	шт	ПКИ-22; KPK10-22	IEK	1
	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст.=80-93А	шт	РТИ-3365; DRT30-D0080-D0093	IEK	1
	-Блок зажимов; 10 клемм. МУ: ЩСУ-1, 2 панель. 3 (поз. 4(М.1), 4(М.2), 4(М.3)); ЩСУ-4, панель 5 (поз. АВ3)	шт	БЗ24-4П25-10	-	1	Сертификат соответствия № РОСС RU.MO10.H02115
16	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика – С; МУ: ЩСУ-4, панель 8 (поз. ПС, СОУЭ, МЩК)	шт	ВА47-29/1Р/С6; / MVA20-1-006-С	IEK	3	Паспорт МVA 20.001.1.С
17	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика – С; МУ: ЩСУ-4, панель 3 (поз. 14,15(М))	шт	ВА47-29/1Р/С16; / MVA20-1-016-С	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
18	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 2; Uн=230/400В, 50Гц; Iн=32А; Характеристика – С; МУ: ЩСУ-4, панель 8 (поз. КИП)	шт	ВА47-29/2Р/С32; / MVA20-2-032-С	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
19	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика – D; МУ: ЩСУ-1, 2, 4 (поз. 9/1(С.1), 9/2(С.1), 9/1(С.2), 9/2(С.2), 24(С.1), 24(С.2), 37)	шт	ВА47-29/3Р/D6; / MVA20-3-006-D	IEK	7	Паспорт МVA 20.001.1.С
20	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика – D; МУ: МУ: ЩСУ-4, панель 2, 6 (поз. П1, П5, П6, Н1/1, Н1/2, Н2/1, Н2/2, Н3/1, Н3/2)	шт	ВА47-29/3Р/D6; / MVA20-3-006-D	IEK	9	Паспорт МVA 20.001.1.С
21	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=20А; Характеристика – D; МУ: МУ: ЩСУ-4, панель 2 (поз. П4)	шт	ВА47-29/3Р/D20; / MVA20-3-020-D	IEK	1	Паспорт МVA 20.001.1.С
22	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=50А; Характеристика – D МУ: ЩСУ-4, панель 2 (поз. П2, П3)	шт	ВА47-29/3Р/D50; MVA20-3-050-D	IEK	2	Паспорт МVA 20.001.1.С
23	Выключатель автоматический серии ВА88 с тепловым и электромагн. расцепителем; Iн=63А; Ics=12,5кА; Icu=25кА; Кол-во полюсов – 3. МУ: ЩСУ-4, панель 8 (поз. ЩРО1, ЩРО2, ЩАО)	шт	ВА88-32 3Р 63А 25кА; SVA10-3-0063	IEK	3	SVA.004.1.С
24	Выключатель автоматический серии ВА88 с тепловым и электромагн. расцепителем; Iн=400А; Ics=35кА; Icu=35кА; Кол-во полюсов – 3. МУ: ЩСУ-1, 2, 4, панель 1 (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2)	шт	ВА88-40 3Р 400А 35кА; SVA50-3-0400	IEK	6	SVA.004.1.С
26	Выключатель автоматический серии "Электрон Про", выдвижной, Iн=400А, Uн=660В, Icu=40кА, кол-во полюсов - 3, с моторным приводом 220В, включающая катушка 220В, расцепитель независимый 220В, доп. контакты сигнализации (4шт.), УХЛ3, изготовление согласно ТУ 3423-006-05832917-2013, МУ: п/ст 119/2 РУ-0,4кВ	шт	Электрон ЭО6ВУ3 400А ЭП-220В НВ-220В 50ц. МРТ-5	ОАО "Контактор"	8
27	Счетчик учета электроэнергии, трехфазный, электронный, класс точности A/R=0,5/1, Uн=3х220/380В, Iн/Imax=5(7,5)А, чувствительность 1,38 Вт, 50 Гц, кол-во направлений 1; МУ: ЩСУ-1, 2, 4, панель 1 (1.1Wh, 1.2Wh, 2.1Wh, 2.2Wh, 4.1Wh, 4.2Wh)	шт	Меркурий 230ART-03 PC(R) IDN	ЭКС	6
28	Трансформатор тока 400/5А, 10ВА, класс точности 0,5 МУ: ЩСУ-1, 2, 4, панель 1	шт	ТТИ-40 400/5 А 10 ВА 0,5; ITT30-2-10-0400	IEK	18
29	Частотный преобразователь, Uн=400В, IP20, макс. Мощность применяемого электродвигателя 1,5кВт, Iн.вх =5А, Iн.вх =3,8А МУ: ЩСУ-1, 2 панель 2 (поз. 9/1(С.1)-UZ, 9/2(С.1)-UZ, 9/1(С.2)-UZ, 9/2(С.2)-UZ)	шт	SJ200-015HFEF	Hitachi	4
30	Реле промежуточное Iн=10А, Uк.у.=230В, 4 группы контактов МУ: ЩСУ-1, 2 панель 2 (поз. 9/1(С.1)-К2, 9/2(С.1)-К2, 9/1(С.2)-К2, 9/2(С.2)-К2)	шт	РЭК77/4 10А 230В АC; RRP10-4-10-220А	IEK	4
31	Разъем для промежуточного реле РЭК77/4 МУ: ЩСУ-1, 2 панель 2 (поз. 9/1(С.1)-К2, 9/2(С.1)-К2, 9/1(С.2)-К2, 9/2(С.2)-К2)	шт	РРМ77/4; RRP10D-RRM-4	IEK	4
32	Устройство автоматического включения резерва серии АВР-ШУ8000, Iн=400А, Uн=380В, с контролем наличия напряжения на вводах и световой сигнализацией работы вводов МУ: Электрокамера зд. 2227, 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2, ЩСУ-4)	шт	АВР-ШУ8253-52А2 УХЛ4	Иркутский завод электромонтажных изделий	3
33	Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус; Габаритные размеры 2000х800х600мм; в комплекте:	шт	КСРМ 20.8.6-2	IEK	11
	-Место 1 (вертикальные стойки)	Компл.	YKM30-M1-20	IEK	1
	-Место 2 (Крыша, цоколь, боковые и фасадные стяжки, замок, петли, метизы, паспорт и инструкция по сборке)	Компл.	YKM30-M2-86-36	IEK	1
	-Место 3 (Дверь, задняя стенка) МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	Компл.	YKM30-M3-208-36	IEK	1
34	Боковая панель 20.6-36, размерами 2000х600мм (в компл. 2шт.) МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	Компл.	YKM30-ВР-20-06-36	IEK	4
35	Монтажная панель 500х790мм (в компл. 2шт.) МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	Компл.	YKM30-MP-050-079	IEK	10
36	Планка 25х790мм (в компл. 2шт.) МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	Компл.	YKM30-PL-079	IEK	7
37	Соединительная вставка 2000-36 МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	шт	YKM30-SV-2000-36	IEK	7
38	DIN-рейка (60см) оцинкованная МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	шт	YDN10-0060	IEK	4
39	Ограничитель на DIN рейку (металл)	шт	YXD10	IEK	8
40	Изолятор шинный силовой высотой 76мм с болтом МУ: Электрокамера зд. 2227Д (ЩСУ-1, ЩСУ-2)	шт	SM76 с болтом; YIS11-76-25-В	IEK	50
41	Болт шестигранный М10х20 с полной резьбой	шт			250
42	Гайка шестигранный М10	шт			200
43	Шайба кузовная 10	шт			250
44	Шайба гровер 10	шт			250
45	Напольный сборный универсальный шкаф серии CQE, в комплекте:
	-Комплект дно и крыша; глубина 600мм, ширина 800мм	Компл.	R5KTB86	DKS	8
	-Комплект вертикальных стоек; высота 2000мм	Компл.	R5KMN20	DKS	8
	-Дверь сплошная; ширина 800мм, высота 2000мм	Компл.	R5CPE2080	DKS	8
	-Петли для угла открывания 180°	Компл.	R5CE248	DKS	8
	-Задняя панель; ширина 800мм, высота 2000мм	Компл.	R5CRE2080	DKS	8
	-Боковая панель; глубина 600мм, высота 2000мм	Компл.	R5LE2062	DKS	8
	-Монтажная плата; ширина 800мм, высота 2000мм	Компл.	R5PCE2080	DKS	8
	-Усиливающий профиль для монтажной платы; ширина 800мм	Компл.	R5RPC80	DKS	8
	-Цоколь; ширина 800мм, глубина 600мм, высота 100мм	Компл.	R5ZE861	DKS	8
	-Цоколь углового шкафа; ширина 600мм, глубина 600мм, высота 100мм	Компл.	R5ZEA661	DKS	1
	-Фиксаторы цоколя к полу	Компл.	R5KFP01	DKS	9
	-Угловой шкаф; ширина 600мм, глубина 600мм, высота 2000мм	Компл.	R5CQEA2066	DKS	1
	-Комплект для объединения шкафов	Компл.	R5KE65	DKS	8
	-Усиленный соединитель угловой	Компл.	R5KSRE65	DKS	8
	-Усиленный соединитель прямой МУ: Электрокамера зд. 2227 (ЩСУ-4)	Компл.	R5KRE65	DKS	8
46	DIN-рейка (60см) оцинкованная МУ: Электрокамера зд. 2227 (ЩСУ-4)	шт	YDN10-0060	IEK	4
47	Ограничитель на DIN рейку (металл)	шт	YXD10	IEK	8
48	Изолятор шинный силовой высотой 76мм с болтом МУ: Электрокамера зд. 2227 (ЩСУ-4)	шт	SM76 с болтом; YIS11-76-25-В	IEK	70
49	Болт шестигранный М10х20 с полной резьбой	шт			500
50	Гайка шестигранный М10	шт			430
51	Шайба кузовная 10	шт			360
52	Шайба гровер 10	шт			500
53	Пост взрывозащищенный кнопочный серии КУ-90, уровень взрывозащиты 1ExdIIBT5, два кнопочных элемента, два ввода, два кнопочных элемента, два ввода	шт	КУ-92-1ExdIIBT	ЭКС	54
54	Пост управления кнопочный серии ПКЕ, с двумя управляющими элементами, IP54	шт	ПКЕ 222-2	ЭКС	3
55	Взрывозащищенный разъем типа PY, Uн =200/250В, Iн =16А количество полюсов 2+Т, IP66, 1ExdIICT5/T6, УХЛ1	шт	РГМ-16-250-2	Горэлтех	2
56	Взрывозащищенная вилка типа SPY, Uн =200/250В, Iн =16А количество полюсов 2+Т, IP66, 1ExdIICT5/T6,	шт	ВГМ-16-250-2	Горэлтех	2
57	Хомуты нейлон 3,6х150мм (уп. 500шт)	Уп.	UHH31-D036-150-500	IEK	18
58	Хомут с площадкой 3х150мм (уп. 100шт)	Уп.	ХП1 3,0х150; UHH61-3-150-100	IEK	30
59	Хомут дюбельный 7х150мм (уп. 50шт)	Уп.	ХД 7х150; UHH80-7-150-50-KO2	IEK	30
60	Наконечник кольцевой медный луженый, для жил сечением 1,5-2,5мм²	шт	НКИ 2-6, UNL20-D25-4-6	IEK	250
61	Наконечник кольцевой медный луженый, для жил сечением 4,0-6,0мм²	шт	НКИ 5,5-8, UNL20-006-6-8	IEK	70
62	Наконечник медный, для жил сечением 10мм²	шт	DT-10, UNP22-010-05-08	IEK	70
63	Наконечник медный, для жил сечением 16мм²	шт	DT-16, UNP22-016-06-08	IEK	160
64	Наконечник медный, для жил сечением 25мм²	шт	DT-25, UNP22-025-07-08	IEK	90
65	Наконечник медный, для жил сечением 35мм²	шт	DT-35, UNP22-035-08-10	IEK	80
66	Наконечник медный, для жил сечением 120мм²	шт	DT-120, UNP22-120-15-14	IEK	250
67	Муфта концевая термоусаживаемая внутренний установки, для кабелей сечением 35мм²	шт	1КВТп-3	ЭКС	9
68	Муфта концевая термоусаживаемая внутренний установки, для кабелей сечением 120мм²	шт	1КВТп-4	ЭКС	60
69	Коробка соединительная, IP65	шт	У 409	ЭКС	3
70	Скоба для крепления кабелей, проводов и труб	шт	К143У2		1500
71	Скоба для крепления кабелей, проводов и труб	шт	К144У2		115
72	Скоба для крепления кабелей, проводов и труб	шт	К145У2		430
73	Скоба для крепления кабелей, проводов и труб	шт	К146пУ2		220
74	Дюбель-гвоздь, размерами 6х40мм	шт			3500
75	Дюбель-гвоздь, размерами 6х60мм	шт			4500
76	Кабельный проход по типовой серии 3.402	шт	3.402-24		45
77	Кабельный проход по типовой серии А7-92	шт	А7-92-13		10
78	Лоток металлический перфорированный 100х200х3000мм	шт	CLP10-100-200-3	IEK	74
79	Крышка на лоток основанием 200мм	шт	CLP1K-200-1	IEK	74
80	Поворот на 90° 100х200мм	шт	CLP2P-100-200	IEK	15
81	Поворот на 90° вертикальный внешний 100х200мм	шт	CLP1N-100-200	IEK	10
82	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100х200мм	шт	CLP1V-100-200	IEK	10
83	Разветвитель Т-образный 100х200мм	шт	CLP1Т-100-200	IEK	7
84	Кронштейн настенный основанием 200мм	шт	CLP1CW-200-1	IEK	221
85	Пластина соединительная h-100мм	шт	CLP1S-100	IEK	146
86	Заглушка кабельной трассы Н80х200мм	шт	CLP1Z-080-200	IEK	5
87	Держатель горизонтальный	шт	VH200; CLW10-VH-200	IEK	12
88	Комплект соединительный М6х10	шт	КС М6х10; CLP1M-CS-6-10	IEK	1180
89	Болт анкерный с гайкой М10х95	шт	CLP1M-A-B-10-95	IEK	466
90	Лоток металлический перфорированный 100х200х3000мм	шт	CLP10-100-200-3	IEK	167
91	Крышка на лоток основанием 200мм	шт	CLP1K-200-1	IEK	167
92	Поворот на 90° 100х200мм	шт	CLP2P-100-200	IEK	20
93	Поворот на 90° вертикальный внешний 100х200мм	шт	CLP1N-100-200	IEK	27
94	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100х200мм	шт	CLP1V-100-200	IEK	20
95	Разветвитель Т-образный 100х200мм	шт	CLP1Т-100-200	IEK	30
96	Кронштейн настенный основанием 200мм	шт	CLP1CW-200-1	IEK	501
97	Пластина соединительная h-100мм	шт	CLP1S-100	IEK	332
98	Заглушка кабельной трассы Н80х200мм	шт	CLP1Z-080-200	IEK	7
99	Держатель горизонтальный	шт	VH200; CLW10-VH-200	IEK	70
100	Комплект соединительный М6х10	шт	КС М6х10; CLP1M-CS-6-10	IEK	2600
101	Болт анкерный с гайкой М10х95	шт	CLP1M-A-B-10-95	IEK	1150
102	Лоток металлический перфорированный 100х150х3000мм	шт	CLP10-100-150-3	IEK	84
103	Крышка на лоток основанием 150мм	шт	CLP1K-150-1	IEK	84
104	Поворот на 90° 100х150мм	шт	CLP2P-100-150	IEK	50
105	Поворот на 90° вертикальный внешний 100х150мм	шт	CLP1N-100-150	IEK	10
106	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100х150мм	шт	CLP1V-100-150	IEK	10
107	Разветвитель Т-образный 100х150мм	шт	CLP1Т-100-150	IEK	20
108	Разделительная перегородка h-100мм, L-2000мм	шт	CLP1F-100-2	IEK	81
109	Кронштейн настенный основанием 150мм	шт	CLP1CW-150-1	IEK	163
110	Пластина соединительная h-100мм	шт	CLP1S-100	IEK	106
111	Заглушка кабельной трассы Н80х150мм	шт	CLP1Z-080-150	IEK	8
112	Держатель горизонтальный	шт	VH200; CLW10-VH-200	IEK	50
113	Комплект соединительный М6х10	шт	КС М6х10; CLP1M-CS-6-10	IEK	2480
114	Болт анкерный с гайкой М10х95	шт	CLP1M-A-B-10-95	IEK	426
115	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х2,5мм²	м	ПВ1 1х2,5		200
116	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х4мм²	м	ПВ1 1х4		35
117	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х6мм²	м	ПВ1 1х6		30
118	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х10мм²	м	ПВ1 1х10		10
119	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х16мм²	м	ПВ1 1х16		50
120	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х25мм²	м	ПВ1 1х25		25
121	Провод одножильный медный в ПВХ изоляции, сечением 1х35мм²	м	ПВ1 1х35		25
122	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 2х1,5мм²	м	ВВГнг(А)-LS-2х1,5-0,66		630
123	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 3х1,5мм²	м	ВВГнг(А)-LS-3х1,5-0,66		110
124	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 3х2,5мм²	м	ВВГнг(А)-LS-3х2,5-0,66		400
125	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х2,5мм²	м	ВВГнг(А)-LS-4х2,5-0,66		3700
126	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х10мм²	м	ВВГнг(А)-LS-4х10-0,66		170
127	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х120мм²	м	ВВГнг(А)-LS-4х120-0,66		950
128	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 5х16мм²	м	ВВГнг(А)-LS-5х16-0,66		140
129	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, огнестойкий, не распространяющей горение при групповой прокладки, без галогенов, сечение 3х2,5мм²	м	ППГнг / (А)-FRHF-3х2,5-0,66		60
130	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, огнестойкий, не распространяющей горение при групповой прокладки, без галогенов, сечением 3х6мм²	м	ППГнг / (А)-FRHF-3х6-0,66		15
131	Кабель силовой гибкий с медными жилами сечение 4х2,5мм²	м	КГН-4х2,5-0,66		40
132	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 3х4мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-3х4-0,66		417
133	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х2,5мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х2,5-0,66		2539
134	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х4мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х4-0,66		745
135	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х6мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х6-0,66		905
136	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х16мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х16-0,66		250
137	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х25мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х25-0,66		650
138	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х35мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х35-0,66		380
139	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х120мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х120-0,66		692
140	Кабель контрольный бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 4х1,5мм²	м	КВБШвнг(А)-LS-4х1,5-0,66		5000
141	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 4х1,5мм²	м	КВВГнг(А)-LS-4х1,5-0,66		500
142	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, но сечением 7х1,5мм²	м	КВВГнг(А)-LS-7х1,5-0,66		340
143	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, огнестойкий, не распространяющей горение при групповой прокладки, без галогенов, сечение 4х1,5мм²	м	КВВГнг(А)-FRHF-4х1,5-0,66		250
144	Шина электротехническая медная 40х4мм, S=160мм²	м		TDM Electric	80
145	Сталь круглая ∅6мм	м	ГОСТ 2590-2006		350
146	Сталь круглая ∅12мм	м	ГОСТ 2590-2006		1250
147	Сталь круглая ∅18мм	м	ГОСТ 2590-2006		420
148	Держатель шин заземления	шт	К188У2		3000
149	Проводник заземляющий из медного многожильного луженного провода сечение 6мм², с медными наконечниками, длинной 1000мм	шт	Проводник П-1000	ОАО "ЗЭТА"	400
150	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅25мм	м	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75		500
151	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅32мм	м	Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75		40
152	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅40мм	м	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75		140
153	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅50мм	м	Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75		70
154	Болт анкерный с крюком HG 10*100	шт			4
155	Болт 6х20 DIN 933	шт			400
156	Болт с шестигранной головкой DIN 933 8x35 оцинк	шт			350
157	Болт М8	шт			150
158	Гайка DIN 934 M6	шт			500
159	Гайка M8 ГОСТ 5915-70(кл.пр 6)	кг			1,39
160	Гайка М12	шт			6
161	Гайка М8	шт			200
162	Гайка со стопорным буртом М8	шт			120
163	Шайба М8 ГОСТ 11371-68	кг			2,59
164	Шайба плоская увеличенная DIN9021 М12	шт			6
165	Шуруп по бетону М7,5*202мм	шт			30
166	Дюбель гвоздь ф6*60мм	шт			700
167	Талреп крюк-кольцо М10	шт			5
168	Бирка У135 треуг	шт			300
169	Перегородка разделительная 100мм	шт			20
170	Выключатель авт. ВА47-60 32А С 6кА	шт			1
171	Гильза медная ГМ 120-17	шт			24
172	Гильза медная ГМ 150-19	шт			48
173	Гильза медная ГМ2,5-2,6	шт			200
174	Гильза медная ГМ25-8	шт			60
175	Гильза медная ГМ35-9	шт			60
176	Гильза медная ГМ50-11	шт			7
177	Гильза медная ГМ6-4	шт			60
178	Гильза соединительная со срывными болтами d185мм	шт			3
179	Грунт ГФ-020 серый(25)	кг			5
180	Грунтовка ГФ-021 серая 2,5кг Текс	шт			3
181	Грунтовка ГФ-021 серый 20кг	шт			1
182	Зажим наборный ЗНИ-4кв мм (JXB25A) сер. ИЭК YZN10-004-K03	шт			60
183	Изолента UIZ-13-10-K 07	шт			20
184	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 4х10мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х10-0,66		160
185	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечением 5х6мм²	м	ВВГнг(А)-LS 5x6 (N, PE)-0,66		10
186	Кабель КВВГЭнг-LS 7x1,5	м			1000
187	Краска ПФ-115 гл. черная 2кг универ	шт			7
188	Краска-спрей ODIS серебрянный 450мл	шт			1
189	Кронштейн настен. Для профиля осн. 150 ИЭК ККУ-230 с шайбой (оц)	шт			8
190	Кронштейн настенный основание 300мм	шт			260
191	Муфта 3КВТп 10(25/50) с наконечниками ЗЭТА 00022085	шт			2
192	Муфта кабельная соединительная 1СТп(тк)-4к(35.50) (Нева Транс)	шт			2
193	Наконечник кабельный НКИ 2-5 синий(100шт)	уп			1
194	Наконечник кабельный НКИ 2-6(100шт)	уп			20
195	Наконечник кабельный НКИ 5.5-8 кольцо 4-6мм желтый(100шт)	уп			34
196	Наконечник кабельный ТМЛ6-6-4 луж JG-6 медь	шт			100
197	Наконечник КВТ 6-6-4	шт			2
198	Наконечник медный ТМ 50-10-11	шт			8
199	Поворот на 90гр 100х200	шт			20
200	Поворот 90гр верт внутр 100х200	шт			20
201	Провод ПуГВ 1х6	м			300
202	Профиль перф L-обр 2500-2,5 ИЭК	шт			60
203	Профиль перф П-обр 2500-2,5 ИЭК	шт			60
204	Шпилька резьбовая М8х1000	шт			60
205	Растворитель № 646 5л	шт			1
206	Труба 32*3,2	кг			65
207	Труба 25*3,2	кг			484
208	Труба 40*3,5	кг			392
209	Труба 50*3,5	кг			205
210	Трубка ТУТ К 4:1 клеевая термоусад. 20,0/5,0 мм цвет черный(1м)	шт			100
211	Трубка ТУТ К 4:1 клеевая термоусад. 40,0/10,0 мм цвет черный(1м)	шт			75
212	Уайт спирит «Одуванчик» 5л	шт			2
213	Уголок перфорированный	шт			13
214	Хомут 100х2,5 мм нейлон(100шт)	уп			2
215	Хомут 150х3,6 мм нейлон(100шт)	уп			1
216	хомут 150х3,6 мм нейлон(100шт)	уп			90
217	Хомут 200х4,8 мм нейлон(100шт)	уп			2
218	Хомут 3,6*150 мм нейлон(100шт)	уп			2
219	Хомут 3,6*150 нейлон 1/100(шт)	уп			2
220	Хомут 3,6*200 мм нейлон(100шт) морозостойкий	уп			1
221	Хомут 3,6*200 мм нейлон(100шт) морозостойкий ИЭК черные / Хомут 3,6х150 71 040 NCT-036-	уп			2
222	150-100/WH нейл. Белый (уп. 100шт) Navigator	уп			1
223	Хомут 7х150мм дюбельный черный(50шт)	уп			5
224	Хомут Хкн 3,6 х 150 мм (100шт)	уп			6
225	Хомут Хкн 3,6х200мм	уп			4
226	Эмаль ПФ-115 «оптимум-NEW» черн. Глянц. 0,9кг	шт			1
227	Грунт ГФ-021 св.серый 1/25 кг быстросохнущий	шт			2
228	Эмаль ПФ-115 шоколадная 0,8 кг	шт			2
229	Шнур асбестовый 10мм (15м в кг)	м			100
230	Бирка У 135 круг	шт			500
231	Подвеска закладная К340 УТ1.5 оцинк лист	шт			400
232	Угол оцинк 40х40	м			20
233	Насос (Рутектор) FP424FxS-43/37Z-1000 FEP	шт			2
234	Электродвигатель (Рутектор) F460Ex460Wn-v46000006	шт			2
235	Штуцер 10-95904041-G1 1/4-DN25S	шт			2
236	Подвеска электродвигателя 00110557	шт			2
237	Кабель заземления 2м 931 90015	шт			2
	Выключатель авт. ВА-47-29 С10	шт			1

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Мастер ЭМУ ,Постников В.М.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)