		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/1- ЭМ (Силовое электрооборудование)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		24.09.2018г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта			Ед. изм.	Тип, марка		Завод-изготовитель			Кол-во	Примечание
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ
1	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции бронированный двумя стальными лентами в защитном шланге из ПВХ не распространяющего горение и с низким дымо- и газовыделением; / кол-во жил и сечение 4х150мм2			м	ВБШвнг(А)LS 4х150					1400	№ С-RU.ПБ.В.03739
2	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»; цвет красный; толщина 300мкм;ролик 100 п.мх200мм			ролик	ЛЭС 200					1	Отказное письмо Исх.4988/18 от 24.10.2018г.
3	То же, но ролик 100п. мх300мм			ролик	ЛЭС 300					3	Отказное письмо Исх.4988/18 от 24.10.2018г.
4	То же, но ролик 100п. мх400мм			ролик	ЛЭС 400					4	Отказное письмо Исх.4988/18 от 24.10.2018г.
5	Труба асбестоцементная ф100мм			м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80					20	№ РОСС RU.AB24.H08255 с 25.04.2017)
6	Шнур жгутовый плетенный ф10мм			м	-					430	№ РОСС RU.АГ81.Н12222
7	Герметик ОГНЕЗА			кг	ОГНЕЗА ГТ-310					18	№ C-RU.ПБ05.В.04012
8	Труба асбестоцементная ф100мм			м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80					50	.№ РОСС RU.AB24.H08255 с 25.04.2017);
9	Шнур жгутовый плетенный ф10мм			м	-					500	№ РОСС RU.АГ81.Н12222
10	Герметик ВБХ СС			кг	ОГНЕЗА ГТ-310					18	№ C-RU.ПБ05.В.04012
11	Труба асбестоцементная ф100мм			м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80					50	№ РОСС RU.AB24.H08255 с 25.04.2017)
12	Труба стальная водогазопроводная усиленная ф125мм			м	Труба 125х5,5 ГОСТ3262-75					50	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
13	Шнур жгутовый плетенный ф10мм			м	-					230	№ РОСС RU.АГ81.Н12222
14	Герметик ВБХ СС			кг	ОГНЕЗА ГТ-310					18	№ C-RU.ПБ05.В.04012
15	Труба асбестоцементная ф100мм			м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80					60	№ РОСС RU.AB24.H08255 с 25.04.2017)
16	Шнур жгутовый плетенный ф10мм			м	-					500	№ РОСС RU.АГ81.Н12222
17	Герметик ВБХ СС			кг	ОГНЕЗА ГТ-310					18	№ C-RU.ПБ05.В.04012
	ВНУТРИННЕЕ СЕТИ
18	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 35мм			шт	DTL-35		IEК			8	Отказное письмо №455-16-1-7 от 27.12.2019г.
19	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 150мм			шт	DTL-150		IEК			32	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019г.
20	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 35-50мм2			шт	4СТп-1; 83184		ЭКС			1	№ RA.RU.11АК01.Н00555
21	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 150-240мм2			шт	4СТп-1; 14868		ЭКС			4	№ RA.RU.11АК01.Н00555
22	Напольный сборный универсальный шкаф серии CGE, в комплекте:
22,1	-Комплект дно и крыша, глубина 600мм, ширина 800мм			компл.	R5КТВ88		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,2	-Комплект вертикальных стоек, высота 2000мм			компл.	R5КMN20		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,3	-Дверь сплошная, ширина 800мм, высота 2000мм			компл.	R5CPE2080		DKS			6	СС № РОСС IT.Me04.С00029
22,4	-Петли для угла открывания 1800			компл.	R5CE248		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,5	-Боковая панель; глубина 600мм, высота 2000мм			компл.	R5LE2062		DKS			6	СС № РОСС IT.Me04.С00029
22,6	- Боковая панель; глубина 600мм, высота 2000мм			компл.	R5PCE2060		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,7	-Усиливающий профиль для монтажной платы; ширина 800мм			компл.	R5RPC80		DKS			6	СС № РОСС IT.Me04.С00029
22,8	-Цоколь; ширина 800мм, глубина 600мм, высота 100мм			компл.	R5ZE861		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,9	-Цоколь углового шкафа; ширина 600мм,глубина 600мм, высота 100мм			компл.	R5ZEA661		DKS			1	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,10	-Фиксаторы цоколя к полу			компл.	R5KFP01		DKS			7	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,11	-Угловой шкаф; ширина 600мм, глубина 600мм, высота 2000мм			компл.	R5CGEA2066		DKS			1	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,12	-Комплект для объединения шкафов			компл.	R5KE65		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,13	-Усиленный соединитель угловой			компл.	R5KSRE65		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
22,14	-Усиленный соединитель прямой			компл.	R5KRE65		DKS			6	№ РОСС IT.Me04.С00029
23	DIN-рейка 600мм			шт	YDN10-0060		IEК			5	№ РОСС DE.НА34.Н00398
24	Шина медная электротехническая 30х4мм; S=120мм2			м	SM76; YIS11-76-25		IEК			20	№ РОСС RU.НА34.Н05436
25	Шина медная электротехническая 20х3мм; S=60мм2			м	-		-			4	№ РОСС RU.НА34.Н05436
26	Изолятор шинный высотой 76мм			шт	-		-			40	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
27	Болт шестигранный М10х20 с полной резьбой			шт	-		-			250	№РОСС СN.АГ81.08180
28	Гайка шестигранная М10			шт	-		-			170	№РОСС СN.АГ81.08180
29	Шайба кузовная 10			шт	-		-			250	№РОСС СN.АГ81.08180
30	Шайба гровер10			шт	-		-			250	№РОСС СN.АГ81.08180
31	Трансформатор тока 400/5А; 10А; класс точности 0,5			шт	ТТИ-А400/5 10ВА 0,5; IТТ10-2-10-0400		IEК			6	Сертификат №14126 от 19.05.2017
32	Выключатель автоматический серии ВА88 с электронным расцепителем МР 211; Iн=400А; Ics=35кА; Iсu=35кА; кол-во полюсов -3			шт	ВА88-37 3Р 250А 35кА; SVА41-3-0400		IEК			2	№ТС RU C-CN.CП28.В.1092
33	Счетчик электронный активной и реактивной электрической энергии; класс точности (А/R) 0,5/1; номинальный/максимальный ток5/7,5; частота сети 50Гц потр. мощность 7,5ВА			шт	Меркурий 230 ART-03		Инкотэкс			2	№ 02.6855; 0000201
34	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц в комплекте;			шт	Б5130-2674УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
35	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
36	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика – B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
37	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК; / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
38	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
39	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А			шт	РТИ-1308; DRT10-DO25-0004		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
40	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 21			шт	Б324-4П25-10		IEK			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
41	То же в комплекте:			шт	Б5130-2974УХЛ4		ЧЗЭО			2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
41,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
41,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А;			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
41,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК; / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
41,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
41,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 7,0-10,0А			шт	РТИ-1314; DRT10-0007-0010		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
41,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 40.1, ЭВ2			шт	Б324-4П25-10		IEK			1	СС № РОСС RU.АИ24.Н02717
42	То же в комплекте:			шт	Б5130-3274УХЛ4		ЧЗЭО			2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
42,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=25А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D25; MVA20-3-025-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
42,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
42,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=25А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ22510 25А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ21-025-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
42,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
42,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 12,0-18,0А			шт	РТИ-1321; DRT10-0012-0018		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
42,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 18/1;18/2			шт	Б324-4П25-10		IEK			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
43	То же в комплекте:			шт	Б5130-3574УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
43,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=25А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D40; MVA20-3-040-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
43,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
43,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=25А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ34012 40А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ31-040-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
43,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
43,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 30,0-40,0А			шт	РТИ-3355; DRT30-0030-0040		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
43,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. ЭВ1			шт	Б324-4П25-10		IEK			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
44	Автоматический выключатель серии ВА47-29;Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6 / MVA20-3-006-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
45	Автоматический выключатель серии ВА47-100; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=80А; Характеристика - D			шт	ВА47-100/3Р/D / MVA40-3-080-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
46	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц в комплекте:			шт	Б5130-1774УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
46,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
46,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
46,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
46,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
46,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 0,4-0,63А			шт	РТИ-1304; DRT10-D004-C063		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
46,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В7			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
47	То же в комплекте:			шт	Б5130-2174УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
47,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
47,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
47,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
47,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
47,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А			шт	РТИ-1308; DRT10-D002-0004		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
47,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В6			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
48	То же в комплекте:			шт	Б5130-2474УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
48,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
48,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
48,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
48,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
48,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А			шт	РТИ-1308; DRT10-D002-D0004		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
48,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В2,В4			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
49	То же в комплекте:			шт	Б5130-2674УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
49,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			2	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
49,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
49,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
49,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
49,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 4,0-6,0А			шт	РТИ-1310; DRT10-D0004-D0006		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
49,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В3			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
50	То же в комплекте:			шт	Б5130-2774УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
50,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10,0А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
50,2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
50,3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
50,4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-22		IEK			1
50,5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 7,0-10,0А			шт	РТИ-1314; DRT10-007-0010		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
50,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В1			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
51	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=16А; Характеристика -D			шт	ВА47-29/1Р/D16; MVA20-1-016-D		IEK			2	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
52	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=32А; Характеристика -D			шт	ВА47-29/3Р/D32; MVA20-3-032-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
53	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=40А; Характеристика -D			шт	ВА47-29/3Р/D40; MVA20-3-040-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
54	Автоматический выключатель серии ВА47-100; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=80А; Характеристика -D			шт	ВА47-100/3Р/D80; MVA40-3-080-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
55	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц 50Гц в комплекте:			шт	Б5130-2174УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
55,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
55,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
55,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
55,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
55,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,0-1,6А			шт	РТИ-1306; DRT10-0001-D016		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
55,6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В6р			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
56	То же, в комплекте:			шт	Б5130-2474УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
56,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
56,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
56,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
56,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
56,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А			шт	РТИ-1308; DRT10-D002-0004		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
56,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В5р			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
57	То же, в комплекте:			шт	Б5130-2474УХЛ4		ЧЗЭО			2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
57,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
57,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/B6; MVA20-1-006-B		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
57,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
57,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
57,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А			шт	РТИ-1308; DRT10-D025-0004		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
57,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В5р;В4р			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
58	То же, в комплекте:			шт	Б5130-2774УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
58,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
58,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
58,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
58,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
58,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 4,0-6,0А			шт	РТИ-1310; DRT10-D004-0006		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
58,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В3р;			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
59	То же, в комплекте:			шт	Б5130-2974УХЛ4		ЧЗЭО			1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
59,1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
59,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
59,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
59,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
59,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 7,0-10,0А			шт	РТИ-1314; DRT10-0007-0010		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
59,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В1р;			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
60	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=40А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D40; MVA20-3-040-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
61	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц в комплекте:			шт	Б5130-2974УХЛ4		ЧЗЭО			2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
61,1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
61,2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B			шт	ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
61,3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з			шт	КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10		IEK			1	СС № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
61,4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з			шт	ПКИ-22; КРК10-2		IEK			1
61,5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,0-1,6А			шт	РТИ-1314; DRT10-0007-0010		IEK			1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
61,6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В6р			шт	Б324-4П25-10		-			1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
62	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=40А; Характеристика - D			шт	ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D		IEK			3	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
63	Трансформатор тока 100/5А; 10ВА; класс точности 0,5			шт	ТТИ-А 100/5 10ВА 0,5; IТТ10-2-10-0100		IEK			3	№14126 от 19.05.2017
64	Выключатель автоматический серии ВА88 с электронным расцепителем МР 211; Iн=250А; Iсs=35кА; Icu=35кА Кол-во полюсов			шт	ВА88-35 3Р 250А 35кА / SVA31-3-0250		IEK			2	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
65	Счетчик электронный активной и реактивной электрической энергии; класс точности (А/R) 0,5/1; номинальный/максимальный ток 5/7,5; частота сети 50Гц потр. мощность 7,5ВА			шт	Меркурий 230АКТ-03		Инкотэкс			1	№ 02.6855; 0000201
66	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - С			шт	ВА47-29/1Р/С6 / MVA20-1-006-С		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
67	-Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -2; Uн=400В, 50Гц Iн=16А; Характеристика - С			шт	ВА47-29/2Р/С16 / MVA20-2-016-С		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
68	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=32А; Характеристика - С			шт	ВА47-29/3Р/С32 / MVA20-3-032-С		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
69	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=63А; Характеристика - С			шт	ВА47-29/3Р/С63 / MVA20-3-063-С		IEK			1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
70	Переключатель на три фиксированных положения; контакты 1з+1д; IP40; цвет черный			шт	ALCLR-22; ВSWB10-ALCLR-3-K02		IEK			18	№ ЕАЭС RU C-CN.AH03.В.00758/19
71	Пост взрывозащищённый кнопочный серии КУ-90из пластика. Уровень взрывозащиты IExdIIBT5; Два кнопочных элемента. Два ввода.			шт	КУ-92- IExdIIBT		ЭКС			15	№ЕАЭС RU C-RU.НА65.В00237/19
72	Пост управления кнопочной серии ПКЕ			шт	ПКЕ222-2		ЭКС			3	№ТС RU CBY.АЛ16.В.17380
73	Хомуты нейлон 3,6х50мм(уп.500шт)			уп	UНН32-0036-150-150		IEK			1	№РОСС СN.M010.Н01287
74	Хомут с площадкой 3х150мм(уп.100шт)			уп	ХП1 3.0х150; UНН61-3-150-150		IEK			2	№РОСС СN.M010.Н01287
75	Уголок металлический 40*4мм			кг						23	№4414514 от 04.09.2014
76	Лоток перфорированный100х200х3000			шт	CLP10-100-200-3		-			35	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
77	Крышка для лотка основанием 200мм			шт	CLP1К-200-1		-			35	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
78	Поворот 900для лотка100х2000мм			шт	CLP2Р-100-200		-			4	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
79	Пластина соединительная h=100мм			шт	CLP1S-080		-			70	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
80	Разделительная перегородка h=100 мм			шт	CLP1F-080-2		-			35	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
81	Кронштейн настенный основанием 300мм			шт	CLP1СW-300-1		-			110	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
82	Соединительный комлект			шт	КС М6х10; CLP1M-CS-6-10		-			500	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
83	Болт анкерный М10х100			шт	-		-			220	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
84	Лоток перфорированный 80х100х3000			шт	CLP10-080-100-3		-			15	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
85	Крышка для лотка основанием 100мм			шт	CLP1К-100-1		-			15	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
86	Поворот 900 для лотка 80х100мм			шт	CLP2Р-080-100		-			5	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
87	Пластина соединительная h=80мм			шт	CLP1S-080		-			30	Отказное письмо №45416-1-7 от 27.12.2019
88	Разделительная перегородка h=80мм			шт	CLP1F-080-2		-			15	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
89	Кронштейн настенный основанием 150мм			шт	CLP1СW-150-1		-			45	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
90	Соединительный комлект			шт	КС М6х10; CLP1M-CS-6-10		-			500	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
91	Болт анкерный М10х100			шт	-		-			90	№РОСС СN.АГ.81.Н08180
92	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф25мм			кг	Труба 25х3,2 ГОСТ3262-75		-			663,7	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
93	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф50мм			м	Труба 50х3,5 ГОСТ3262-75		-			15	СС № РОСС RU.АЮ11.Н00977
94	Провод одножильный с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 1х2,5мм2			м	ПуВ 1х2,5		-			90	№ ТС RU C-RUАД06.В.00649
95	То же, но сечением 1х4мм2			м	ПуВ 1х4		-			5	№ ТС RU C-RUАД06.В.00649
96	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечением 4х2,5мм2			м	ВБШвнг(А)-LS-4х2.5		-			757	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
97	То же, но сечением 4х4мм2			м	ВБШвнг(А)-LS-4х4		-			50	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
98	То же, но сечением 4х10мм2			м	ВБШвнг(А)-LS-4х10		-			240	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
99	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2			м	АВВГнг(А)-LS-3х2.5		-			160	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
100	То же, но сечением 4х2,5мм2			м	АВВГнг(А)-LS-4х2.5		-			655	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
101	То же, но сечением 4х6мм2			м	АВВГнг(А)-LS-4х6		-			20	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
102	То же, но сечением 4х10мм2			м	АВВГнг(А)-LS-4х10		-			200	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
103	То же, но сечением 4х25мм2			м	АВВГнг(А)-LS-4х25		-			230	СС № ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
104	То же, но сечением 5х10мм2			м	АВВГнг(А)-LS-5х10		-			42	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
105	То же, но сечением 5х25мм2			м	АВВГнг(А)-LS-5х25		-			17	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
106	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2			м	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		-			40	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
108	Кабель контрольный бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечением 4х1,5мм2			м	КВБШвнг(А)-LS-4х1,5		-			710	№ ЕАЭС RU C-RU.ПХ01.В.00155/20
109	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2			м	АВВГвнг(А)-LS-4х2,5		-			155	№ НСОПБ.RU.ПР134/2.Н.00016
110	Сталь круглая ф12			м	ГОСТ 2590-2006		-			300	№ 35474 от 29.10.2016г
111	Сталь круглая ф18			м	ГОСТ 2590-2006		-			250	№ 35474 от 29.10.2016г
112	Держатель шин заземления			шт	К188У2		-			600	№ АПБ.RU.ОС002/2.Н01041
113	Дюбель-гвоздь 6х40мм			шт	-		-			1200	№ РОСС RU.АГ81.Н08580
114	Труба стальная газоводопроводная ф32мм			м	ГОСТ3262-75					80	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
115	Лоток перфорированный 280х150х3000			м						33	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
116	Держатель проводника кровельный			шт	ДПК-100Гц					1
117	Муфта концевая 1КСТП 4х35			шт	1КСТП 4х35					2	№ RA.RU.11АК01.Н00555
118	Муфта концевая 1КСТП 4х150			шт	1КСТП 4х150					8	№ RA.RU.11АК01.Н00555
119	Конвектор Glamoux H30 370мм 2000Вт белый с термостатом			шт						2
120	Розетка 2м ОП Этюд 16А без заземл. З/ш бел IP20 Sche PA16-007B			шт						2
121	Хомут дюбельный ХД 7х150(уп.50шт)			уп						2
122	Шнур асбестовый 10мм (15м в кг)			м						50
123	Эмаль ПФ-115 шоколадная 0,8 кг			шт						1
124	Провод силовой ПуГВ 1х2,5 жел-зел многопроволочный			м						210
125	Наконечник НКИ 5,5-8 1уп/100шт			шт						5
126	Наконечник медный ТМ 150-16-19			шт						4
128	Кабель КГН 4х2,5			м						15
129	Кабель КГН 4х16			м						10
130	Кабель АВВГ 4х50			м						70
131	Гильза медная 150мм			шт						12
132	Болт анкерный 12х99 HNM с шестигранной гайкой оцинк			шт						50
133	Бирка У 135 круг			шт						500
134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, плоский, сечением 3х2,5мм2			м	АВВГ-П 3х2.5					50
135	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х2,5мм2			м	ВВГнг(А)-LS-4х2,5					250
	Выключатель авт. ВА-47-29 С10			шт						1
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)