**Участок поверки СИ и мониторинга вредных**

**производственных факторов цеха 17**

Цех \_\_\_6\_\_

Здание 2 \_

15 июня 2019г.

Протокол № \_ \_

измерения сопротивления изоляции кабелей

| **№п/п** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Рабочее напряжение** | **В какой цепи используется** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Сопротивление между жилами** | **Сопротивление жил относительно земли** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2227-2 | 24 В | Управление, сигнализация | КВВГнг | 37х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШК-ПТ12-1 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШК-ПТ12-2 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/1-1 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/2-1 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/1-2 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/2-2 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/1-3 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1/2-3 | 24 В | Управление, сигнализация | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-2/1-L31 | 24 В | Управление, сигнализация | КВБбШвнг-LS | 4х1,0 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-2/2-L31 | 24 В | Управление, сигнализация | КВБбШвнг-LS | 4х1,0 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-1-ШК1102 | 24 В | Управление, сигнализация | КВВГнг-LS | 19х1 | ∞ | ∞ |
|  | ШКн-2-ШК1102 | 24 В | Управление, сигнализация | КВВГнг-LS | 4х1,5 | ∞ | ∞ |

Измерение произведено приборами:

1. Измеритель сопротивления изоляции 1851 IN, заводской № 1296580,

прибор поверен 03.12.2018;

1. Мегомметр ЭС0202/1-Г, заводской номер № 59285,

прибор поверен 26.04.2019;

Заключение \_\_\_годен к эксплуатации\_\_\_\_.

Проверку произвели:

1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

5 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Протокол проверил: начальник участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/